Urząd Gminy Kobiór

43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5

Kobiór, 24.06.2024r.

SO.0003.2.2024

Pan

Przewodniczący Rady

Gminy Kobiór

W miejscu

W załączeniu przekazuję odpowiedź Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kobiórze na złożoną na sesji w dniu 5.06. 2024r. przez radnego Pana Wojciecha Strączka interpelację dotyczącą efektywności działania systemów grzewczych i elektrycznych w budynku Gminnego Przedszkola.

Wójt Gminy Kobiór

Mgr Marcin Ryś

Otrzymują:

1x adresat

1x a/a

Gminne Przedszkole

Ul. Rodzinna 1, 43-210 Kobiór

Kobiór, 19.06.2024r.

G.Prz.071.34.2024

Sz. P.

Mgr Marcin Ryś

Wójt Gminy Kobiór

Dotyczy: odpowiedź na interpelację radnego Gminy Kobiór

W związku z pismem nr S0.0003.2.2024 z dnia 12.06.2024r. (data wpływu 14.06.2024r.) udzielamy odpowiedzi na interpelację radnego Pana Wojciech Strączka złożoną na sesji w dniu 5 czerwca 2024r. dotyczącą efektywności działania systemów grzewczych i elektrycznych w budynku Gminnego Przedszkola w Kobiórze przy ul. Tuwima 60.

Z analiz dotychczasowych faktur za energię elektryczną (zakup i dystrybucja) za okres od marca do maja br. możemy stwierdzić, iż średnio w miesiącu ilość pobranej energii z sieci mieści się w przedziale od 2400 kWh do 3600 kWh, gdzie w marcu (pierwszy miesiąc użytkowania budynku przez przedszkole) zużycie energii wyniosło 6035 kWh. Okres marzec — maj 2024 to okres zróżnicowany pogodowo, także ilość wytworzonej energii przez fotowoltaikę nie zawsze zabezpieczała zapotrzebowanie budynku, widoczny był w pewnych okresach wzrost ilości energii pobranej z sieci. By mieć możliwość pełnej analizy wytwarzanej energii przez mikroinstalację zlecono montaż dwóch modułów wifi do falowników w instalacji fotowoltaicznej w celu zdalnego monitorowania ilości wytworzonej energii.

Budynek przedszkola wyposażony jest w system wentylacji, w rekuperację oraz klimatyzację. Na bieżąco, w ramach gwarancji, zgłaszane są wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu systemu m.in. po pierwszym zauważonym znacznym zużyciu energii (na podstawie faktur). Ponadto pracownicy z firmy, która montowała i instalowała ten system reagują na bieżąco na każde nasze zgłoszenie dot. zmiany ustawień tego systemu w związku z odczuwalną za wysoką lub za niską temperaturą w pomieszczeniach, w szczególności w kuchni. Także pierwsze miesiące naszego pobytu i użytkowania budynku były miesiącami, w których szukaliśmy optymalnych ustawień i dostosowania tego systemu do naszych potrzeb. Ponadto w pierwszym okresie użytkowania budynku konieczne było ustawienie wentylacji na dużej mocy ze względu na wysoki poziom wilgoci w pomieszczeniach (wg czytników w pomieszczeniach). Był to okres technologicznego suszenia budynku po procesie budowlanym.

Zabudowana na obiekcie instalacja fotowoltaiczna została wykonana w oparciu o analizę techniczną możliwości montażu maksymalnej ilości paneli na połaci dachu. Mając na uwadze, że obiekt wyposażono w urządzenia klimatyzacyjne będące jednocześnie rewersyjnymi pompami ciepła inwestor tj. Gmina Kobiór ma możliwość wykorzystania ewentualnej nadwyżki prądu do ogrzewania budynku. W związku z powyższym nie były wymagane szczegółowe obliczenia na zużycie energii elektrycznej (w kWh) w skali roku, ponieważ produkcja każdej ilości energii jest w tym przypadku uzasadniona ekonomicznie.

Koniecznym jest również zakup i montaż kompensatora mocy biernej, który zniweluje wysokie koszty naliczane przez Tauron Dystrybucja za tę moc (w miesiącu marcu br. 3.507,47 zł; w u kwietniu 2.744,13 zł, w maju 2380,82 zł). W budżecie przedszkola nie posiadamy na ten moment środków na tę inwestycję. Zwrócono się do Wójta Gminy o zabezpieczenie środków na uruchomienie układu kompensacji mocy biernej. Podjęto już pierwsze działania w tym kierunku tzn. zlecono rejestrację parametrów sieci elektrycznej w celu sprawdzenia przekroczenia mocy biernej, która jest konieczna by dobrać odpowiedni kompensator mocy.

Z naszej strony robimy wszystko, aby koszty eksploatacji nowego budynku przedszkola przy ul. Tuwima były jak najniższe.

Dyrektor Gminnego

Przedszkola w Kobiórze

Mgr Katarzyna Kozyra

Otrzymują:

- adresat

- a/a