Egz….

Stadium	Projekt Techniczny Konstrukcji

Temat		Projekt techniczny rozbudowy i przebudowy 					oraz zmiana sposobu użytkowania części 					budynku szkoły podstawowej na gminne 					przedszkole.

Obiekt		Budynek    Szkoły Podstawowej

Kategoria obiektu IX

Budynki kultury, nauki i oświaty

Lokalizacja	Radomyśl gm. Wiśniew

Jedn. Ewid. :142611Wisniew

Obręb: 0022 Radomyśl  dz. nr.22-5

Branża	konstrukcja

Inwestor:           Urząd Gminy Wiśniew

Ul. Siedlecka 13

08-112 Wiśniew

ZESPÓŁ AUTORSKI:

| Zakres czynności | Imię i nazwisko | Nr uprawnień i specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| projektant | inż. Tomasz Korytowski | MAZ/0042/POOK/07 w spec.konstr-budowlanej |  |
| sprawdzający | inż. Mirosław Fiuk | Wa-489/01 w spec.konstr-budowlanej |  |

SIEDLCE  kwiecień 2022 r.

Siedlce, kwiecień.2022r.

- OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiem art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351 z późn. zmianami) oświadczamy, że projekt techniczny konstrukcji:

„Rozbudowy i przebudowy oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na gminne przedszkole”

Radomyśl gm. Wiśniew, jedn. ewid. :142611Wisniew, obręb: 0022 Radomyśl  dz. nr.22-5

Dla Urzęd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

- sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

|  | - Projektant konstrukcji: inż. Tomasz Korytowski nr uprawnień: MAZ/0042/POOK/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Sprawdzający konstrukcję: inż. Mirosław Fiuk nr uprawnień: Wa-489/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| --- | --- | --- |

| II | CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI |
| --- | --- |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU KONSTRUKCJI

I.	ZAŁĄCZNIKI:

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

- uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inżynierów projektanta

- uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inżynierów sprawdzającego

2.	OPIS TECHNICZNY	str. 10-14

3.	WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH	str. 14-23

4.	RYSUNKI………………………………..………………………..…..………..str. 24

2. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

  - Podstawa opracowania.

-  zlecenie wykonania projektu technicznego, otrzymane od inwestora.

-  uzgodnienia z inwestorem w trakcie projektowania

  - Merytoryczne podstawy opracowania

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami, oraz akty wykonawcze do ustawy;

- PN-EN 1990: 2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-2: 2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

- PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem

- PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru

- PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

- PN-EN 1993-1-1: 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- PN-EN 1993-1-2: 2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

- PN-EN 1993-1-9: 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-

- PN-EN 1997-1: 2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

- PN-EN 1995-1-1:2010. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

  - Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji rozbudowy i przebudowy oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na gminne przedszkole w miejscowości Radomyśl, gmina Wiśniew.

Rozbudowa budynku została zaprojektowana w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami konstrukcji żelbetowej. Strop żelbetowy monolityczny gr.18cm oparty na ścianach i belkach żelbetowych. Dach w konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych.

  - Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo wodne przyjęto na podstawie

„OPINIA GEOTECHNICZNA - DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO, sporządzonej w marcu 2022 roku przez Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, Siedlce, ul. Asłanowicza 20A.

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie wykonano 2 wiercenia do głębokości 4,0m.

W trakcie badań wykonanych w marcu 2022r. nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

Projektowany poziom posadowienia na głębokości fundamentów istniejących, przyjęto -1,40m od projektowanego poziomu 0,00.

Podczas wierceń stwierdzono prostą budowę geologiczną, posadowienie fundamentów w warstwie geotechnicznej I, piasek średni, średnio zagęszczony o JD = 0,50.

Na terenie projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 81 poz. 463),

Budynek należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

  - Konstrukcja  budynku.

    - Fundamenty

Zaprojektowano żelbetowe, wylewane ławy i stopy fundamentowe, z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) gr.40 i 50cm. Poziom posadowienia fundamentów zaprojektowano na rzędnej -1,40m od projektowanego poziomu 0,00.

Pod fundamentami warstwa chudego betonu B10 grubości 10cm.

- Ściany fundamentowe

- Ściany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych kl.15,0MPa gr.24cm i 18cm.

- Przy budynku istniejącym zaprojektowano ścianę fundamentową żelbetową gr.24cm z betonu kl.B25, C20/25.

    - Wykopy

- Wykopy pod budynek wykonać jako wąskoprzestrzenne, nie zajdzie konieczność obniżania poziomu wody gruntowej. Przy budynku istniejącym zaprojektowano poziom posadowienia na poziomie fundamentów budynku istniejącego na rzędnej -1,40m od projektowanego poziomu 0,00.

    - Ściany kondygnacji naziemnych

Ściany nadziemne z bloczków gazobetonowych odm.600, gr.24 i 18cm na zaprawie cem-wap. 10,0MPa, usztywnione pionowo szkieletami żelbetowymi oraz poziomo wieńcami żelbetowymi  z ociepleniem przy ścianach zewnętrznych wg architektury.

    - Strop monolityczny

- W budynku zaprojektowano strop żelbetowy monolityczne gr.18cm oparty na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych oraz na belkach i nadprożach. Strop zaprojektowano jako dwukierunkowo zginany, krzyżowo zbrojony.

    - Nadproża, belki

- Nadproża projektuje się jako żelbetowe monolityczne „N” o wymiarach zgodnie z rysunkami. Belki żelbetowe „B” (pod oparcie stropu) w przekrojach zgodnie z rysunkami, zbrojone według projektu technicznego. Belki i nadproża wylewać razem ze stropami.

- Nad mniejszymi otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproża prefabrykowane typu L19, układane po 2 sztuki na otworem.

    - Słupy, rdzenie, filarki

- W budynku zaprojektowano słup żelbetowy S-1 o przekroju 24x40cm oraz rdzenie R-1 o przekroju 24x24cm, prowadzić od poziomu fundamentów.

    - Wieńce

W poziomie stropu nad parterem zaprojektowano wieńce żelbetowe o wym. 24x24 i 18x24cm.Zbrojenie podłużnie 4#12, strzemiona #6co25cm.

    - Konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu drewniana w postaci więźby płatwiowo-krokwiowej opartej na słupkach drewnianych. Słupki 12x12cm, krokwie 7x16cm, płatwie 12x14cm. Rozstaw słupków 2,30x3,00m.

    - Zakres prac rozbiórkowych i budowlanych w budynku istniejącym.

- rozbiórka ściany w celu wykonania dwóch otworów drzwiowych

- wykonanie nadproży nad tymi otworami

    - Zastosowane materiały.

BETON:

- fundamenty, 	C20/25 – B25

- konstrukcja	C20/25 – B25

- beton podkładowy	C8/10 - B10

STAL ZBROJENIOWA:	A-IIIN (RB500W), B500SP

DREWNO KL. C24

  - Uwagi ogólne

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych'', z przepisami BHP i obowiązującymi normami. Poszczególne etapy robót  oraz odbiory robót zanikających należy dokumentować wpisami do dziennika budowy.

Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania obiektu  powinny posiadać atesty lub certyfikaty zgodności z normami PN.

  - Warunki użytkowania konstrukcji

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany do jego właściwego utrzymywania i użytkowania, zgodnie z rozdziałem 6 Prawa Budowlanego.

1. W fazie eksploatacji, działające na konstrukcję obciążenia nie mogą przekraczać przyjętych w projekcie i zawartych w zestawieniu obciążeń wartości.

2. Po przekazaniu budynku do użytkowania, dokumentacja budowy, projekt powykonawczy oraz inne dokumenty związane z obiektem i zamontowanymi w nim urządzeniami muszą być przechowywane przez właściciela lub zarządcę obiektu przez okres jego użytkowania.

3. W przypadku budynku lub obiektu budowlanego, którego projekt podlega obowiązkowi sprawdzenia, właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić „Książkę obiektu budowlanego” stanowiącą dokument do zapisu informacji z przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu.

4. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek poddawania go okresowej kontroli przynajmniej raz na rok, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania. Kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Zakres kontroli oraz wymagane uprawnienia osób kontrolujących według rozdziału 6 ustawy „Prawo Budowlane”. Wnioski i zalecenia z kontroli muszą być zapisywane w protokołach z kontroli i dołączone do książki obiektu opisanej w p. 3.

5. Na właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek niezwłocznego wykonania czynności wynikających z wniosków i zaleceń z ostatniej kontroli z potwierdzeniem tego w sporządzonym protokole dołączonym do książki obiektu. Fakt ten podlega sprawdzeniu podczas następnej kontroli okresowej.

6. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może użytkować obiekt budowlany i każdą jego część zgodnie z przeznaczeniem określonym w projekcie budowlanym. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, lub jego części, możliwa jest po przeprowadzeniu postępowania określonego w ustawie „Prawo budowlane”.

- 3. OBLICZENIA STATYCZNE

|  | ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj obciążeń |  |  | char. |  | γf |  | obl. |
| 1 | DACH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pokrycie dachu-2xpapa |  | = | 0,18 | x | 1,35 | = | 0,24 |
|  | - deskowanie |  | = | 0,06 | x | 1,35 | = | 0,08 |
|  | - konstrukcja dachu |  | = | 0,06 | x | 1,35 | = | 0,08 |
|  |  | Razem obc. stałe dodatkowe [kN/m2]: | = | 0,30 | x | 1,35 | = | 0,41 |
|  | - śnieg III strefa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sk =Qk * C | = 0,8*1,2 | = | 0,96 | x | 1,5 | = | 1,44 |
|  |  | RAZEM obc. całkowite [kN/m2]: | = | 1,26 | x | 1,46 | = | 1,8 |
| 2 | STROP NAD PARTEREM - żelbetowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - izolacje |  | = | 0,25 | x | 1,35 | = | 0,34 |
|  | - tynk wap./ sufit podwieszany |  | = | 0,30 | x | 1,35 | = | 0,41 |
|  |  | Razem obc. stałe dodatkowe [kN/m2]: | = | 0,55 | x | 1,35 | = | 0,74 |
|  | - strop gr.18cm |  | = | 4,50 | x | 1,1 | = | 4,95 |
|  | - obc. użytkowe |  | = | 0,80 | x | 1,5 | = | 1,20 |
|  |  | RAZEM obc. całkowite [kN/m2]: | = | 5,85 | x | 1,18 | = | 6,9 |
|  |  | reakcje od słupków |  | 12,00 |  |  |  |  |

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupołaciowe (p.5.3.3)

Połać lewa dachu obciążonego równomiernie - przypadek (i):

- Dach dwupołaciowy

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia śniegiem 3; A = 165 m n.p.m. ®

sk = 0,006·A - 0,6 = 0,390 kN/m2 < 1,2 kN/m2 ® sk = 1,2 kN/m2

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa

- Współczynnik ekspozycji:

- teren normalny ® Ce = 1,0

- Współczynnik termiczny ® Ct = 1,0

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci a = 4,0o

m1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne:

s = m·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·1,200 = 0,960 kN/m2

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

Połać - pole F - parcie:

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 6,0 m, d = 10,0 m, kąt nachylenia połaci a = 7,0o

- Budynek o wysokości h = 4,5 m

- Wymiar e = min(b,2·h) = 6,0 m

- Wiatr wiejący na ścianę boczną,  q = 0o

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 165 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 4,50 m

- Kategoria terenu III ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 0,8·(5,0/10)0,19 = 0,70 (wg Załącznika krajowego NA.6)

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 15,43 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,355

- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:

qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,040

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,519·0,040 = 0,021 kN/m2

  - Konstrukcja dachu – drewniana

krokiew

DANE:

Wymiary przekroju: 	przekrój prostokątny

Szerokość  	b = 7,0 cm

Wysokość  	h = 16,0 cm

Zacios na podporach  	tk = 3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

®  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, rk = 350 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  	klasa 2

Geometria:

Kąt nachylenia połaci dachowej  	a = 4,0o

Rozstaw krokwi  	a = 0,90 m

Długość rzutu poziomego wspornika   	lw,x = 0,20 m

Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  	ld,x = 3,00 m

Długość rzutu poziomego odcinka górnego  	lg,x = 3,00 m

Obciążenia dachu:

- obciążenie stałe gk = 0,200 kN/m2 połaci dachowej;  gf = 1,35

- uwzględniono ciężar własny krokwi

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=165 m n.p.m., nachylenie połaci 4,0 st.):

Sk = 0,960 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  gf = 1,50

- obciążenie wiatrem pk = 0,000 kN/m2 połaci dachowej,  gf = 1,50

- obciążenie ociepleniem gkk = 0,000 kN/m2 połaci dachowej

WYNIKI:

Zginanie:

decyduje kombinacja B (obc.stałe max.+śnieg)

Moment obliczeniowy:

Mpodp = -1,77 kNm

Warunek nośności - podpora:

sm,y,d = 8,96 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa

sm,y,d/fm,y,d = 0,607  <  1

Ugięcie (wspornik):

ufin = (-) 0,60 mm  <   unet,fin = 2,0·l / 200 = 2,00 mm     (29,8%)

Ugięcie (odcinek górny):

ufin = 2,59 mm  <   unet,fin = l / 200 = 15,04 mm     (17,2%)

płatew

DANE:

Wymiary przekroju: 	przekrój prostokątny

Szerokość  	b = 12,0 cm

Wysokość  	h = 14,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

®  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, rk = 350 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  	klasa 2

Geometria:

Płatew podparta tylko słupami

Rozstaw słupów  	l = 2,30 m

Obciążenia płatwi:

- obciążenie stałe [0,200·(0,5·3,00+3,00)/cos 4,0o]

Gk = 0,902 kN/m;  gf = 1,35

- uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi

- obciążenie śniegiem [0,960·(0,5·3,00+3,00)]

Sk = 4,320 kN/m;  gf = 1,50

- obciążenie wiatrem Wk,z = 0,000 kN/m;  Wk,y = 0,000 kN/m;  gf = 1,50

WYNIKI:

Zginanie:

decyduje kombinacja  C (obc.stałe max.+śnieg)

Momenty obliczeniowe

My,max = 5,14 kNm;     Mz,max = 0,00 kNm

Warunek nośności:

sm,y,d = 13,12 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa

sm,z,d = 0,00 MPa,  fm,z,d = 14,77 MPa

km = 0,7

km·sm,y,d/fm,y,d + sm,z,d/fm,z,d = 0,622  <  1

sm,y,d/fm,y,d + km·sm,z,d/fm,z,d = 0,888  <  1

Ugięcie:

decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg)

ufin,z = 9,22 mm;     ufin,y = 0,00 mm

ufin = (ufin,z2 + ufin,y2)0,5 =9,22 mm  <   unet,fin = 11,50 mm     (80,1%)

  - Strop nad parterem

| II | - CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI |
| --- | --- |

| PT-KB-01 | RZUT FUNDAMENTÓW |
| --- | --- |
| PT-KB-02 | RZUT PARTERU |
| PT-KB-03 | RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ |
| PT-KB-04 | ŁAWY, ŚCIANY - ZBROJENIE |
| PT-KB-05 | STOPA SF-1 |
| PT-KB-06 | SŁUP, RDZEŃ |
| PT-KB-07 | BELKI |
| PT-KB-08 | WIEŃCE |
| PT-KZ-09 | ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM |