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	Załącznik Nr 6 do SWZ 

Numer postepowania: PGK.271.1.2026
Gmina Augustów
		ul. Mazurska 1C
	16-300 Augustów

Wymagania techniczne:

Wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Innowacyjne OZE w Gminie Augustów"
Szkoła Podstawowa w Białobrzegach oraz Szkoła Podstawowa w Janówce

	1. Konstrukcja dachowa SP w Białobrzegach i SP w Janówce

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Główny element montażowy
	Śruba dwugwintowa minimum 250mm, 
	

	Klasa konstrukcji
	EXC 2
	

	Gwarancja 
	Minimum 10 lat
	

	Certyfikat
	EN 1090-1:2009
	




	2. Moduł fotowoltaiczny SP w Białobrzegach i SP w Janówce

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Typ modułu
	Bifacjalny/dwustronny
	

	Moc maksymalna modułu
	Minimum 445 Wp
	

	Sprawność modułu 
	Minimum 22%
	

	Tolerancja mocy
	0 ~ +3%
	

	Waga maksymalna
	Max 33kg
	

	Gwarancja producenta
	Min 12-letnia gwarancja producenta
	

	Gwarancja wydajności liniowej
	po 30 latach min. 84,8% mocy początkowej
	

	Stopień ochrony 
	IP68
	

	Certyfikaty
	CE
	

	
	PID
	

	
	IEC-61215
IEC-61730
	

	
	Powłoka antyrefleksyjna
	

	
	Odporność na działanie pyłu i piasku 
	

	
	Odporność modułu na korozję amoniakalną
	

	
	Odporność na mgłę solną
	




	4. Inwerter -  Szkoła Podstawowa w Janówce


	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Typ 
	Beztransformatorowy, hybrydowy (współpraca z magazynem)
	

	Liczba zasilanych faz
	3 Fazowy
	

	Moc znamionowa AC falowników łącznie 
	Minimum 30kW

	

	Ilość
	Zależna od mocy powyżej (max 2 sztuki)
	

	Liczba MPPT
	3 niezależne trackery MPPT na każdy falownik
	

	Sprawność europejska
	Minimum 97%
	

	Zakres temperatur pracy
	-25°C do +60°C
	

	Gwarancja produktowa:
	Min 5 lat
	

	Komunikacja falowników
	RS485, WIFI,
	

	Stopień ochrony
	IP65
	

	Napięcie startowe/rozruchowe
	Max 180V
	

	Maksymalne napięcie wejściowe
	Min 900V
	

	Chłodzenie
	Aktywne
	

	Certyfikaty 
	AFCI – potwierdzenie producenta
	

	
	EN IEC 61000
	

	
	IEC 62109
	

	
	IEC 62477
	

	
	PN-EN 50549
	

	Dyrektywy
	2016/631/EU
	




	4. Inwerter -  Szkoła Podstawowa w Białobrzegach


	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Typ 
	Beztransformatorowy, hybrydowy (współpraca z magazynem)
	

	Liczba zasilanych faz
	3 Fazowy
	

	Moc znamionowa AC falowników łącznie 
	Minimum 35kW

	

	Ilość
	Zależna od mocy powyżej (max 2 sztuki)
	

	Liczba MPPT
	3 niezależne trackery MPPT na każdy falownik
	

	Sprawność europejska
	Minimum 97%
	

	Zakres temperatur pracy
	-25°C do +60°C
	

	Gwarancja produktowa:
	Min 5 lat
	

	Komunikacja falowników
	RS485, WIFI
	

	Stopień ochrony
	IP65
	

	Napięcie startowe/rozruchowe
	Max 180V
	

	Maksymalne napięcie wejściowe
	Min 1000V
	

	Chłodzenie
	Inteligentne chłodzenie aktywne
	

	Certyfikaty 
	AFCI – potwierdzenie producenta
	

	
	EN IEC 61000
	

	
	IEC 62109
	

	
	IEC 62477
	

	
	PN-EN 50549
	

	Dyrektywy
	2016/631/EU
	



	5. Magazyn energii SP w Białobrzegach i SP w Janówce

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Rodzaj magazynu
	Modułowa konstrukcja
	

	Pojemność magazynu energii
	Minimum  31,2
	

	Technologia ogniw
	LiFePO₄ (litowo-żelazowo-fosforanowe)
	

	Komunikacja
	CAN
	

	Metoda chłodzenia
	konwekcyjna
	

	Klasa szczelności IP
	IP65
	

	Temperatura pracy minimum
	Ładowanie 0~55oC, Rozładowanie -10~50oC
	

	Głębokość Rozładowania
	Minimum 95%
	

	Certyfikaty
	IEC 61000-6-1/2/3/4
	

	
	IEC 62477
	




	5. Przewody SP w Białobrzegach i SP w Janówce

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Przekrój
	Minimum 6mm
	

	Napięcie pracy
	Minimum 1kV
	

	Maksymalna temp. Pracy
	Minimum 85 stopni
	




	6. Pompa ciepła SP w Białobrzegach

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Typ pompy ciepła
	Pompa ciepła woda/woda z rewersją po stronie hydraulicznej
	

	Minimalna moc grzewcza
- w punkcie B0/W50 wg EN 14511
	101
	

	Pobór mocy elektrycznej
- w punkcie B0/W50 wg EN 14511
	37
	

	COP
- w punkcie B0/W50 wg EN 14511
	2,90-3,69
	

	Moc akustyczna ISO 9614
	78dB(A)
	

	Zastosowana technologia
	2 sprężarki typu SCROLL, hermetyczne, 1 obieg chłodniczy,2 stopnie wydajności, minimalny stopień mocy 50%. 
	

	Ilość obiegów chłodniczych
	1
	

	Ilość sprężarek
	2
	

	Max. Temperatura na wyjściu ze skraplacza przy temperaturze na wyjściu na parownik -3C
	W zakresie 55°C - 75°C -
	

	Temperatura solanki na wyjściu
- max temperatura solanki na wyjściu
- min temperatura solanki na wyjściu
	20°C / -10°C
	

	Zasilanie elektryczne
	400/3/50
	

	Prąd rozruchowy 
	320
	

	Maksymalny prąd pracy
	85
	

	Maksymalna moc elektryczna
	52
	

	Czynnik chłodniczy
	R410A lub R513A
	

	Wymiennik parownika
	płytowy
	

	Wymiennik skraplacza
	płytowy
	

	SCOP zastosowanie niskotemperaturowe wg rozporządzenia UE 813/2013
	5,85
	

	SCOP zastosowanie średniotemperaturowe wg rozporządzenia UE 813/2013
	4,65
	

	Dodatkowe wymagania
	Elektroniczny zawór rozprężny
	

	
	Czujnik zaniku i kontroli faz
	

	
	Sygnał pracy sprężarek
	

	
	Interface Wifi
	

	
	Zawór odcinający w obwodzie ssącym i wylotowym sprężarki
	

	
	Zabudowa akustyczna pompy ciepła

	

	
	Czujniki przepływu po stronie parownika oraz skraplacza
	

	
	Podkladki antywibracyjne
	







	7. Pompa ciepła Janówka

	Opis wymagań
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Typ pompy ciepła
	Pompa ciepła woda/woda z rewersją po stronie hydraulicznej
	

	Moc grzewcza
- w punkcie B0/W50 wg EN 14511
	Minimum 150kW
	

	Pobór mocy elektrycznej
- w punkcie B0/W50 wg EN 14511
	56,5 kW
	

	COP
- w punkcie B0/W50 wg EN 14511
	W zakresie 3,00-3,66
	

	Moc akustyczna ISO 9614
	Maksymalnie 76 dBA
	

	Zastosowana technologia
	4 sprężarki typu SCROLL, hermetyczne, 2 obieg chłodniczy, 4 stopnie wydajności, minimalny stopień mocy 25%. 
	

	Ilość obiegów chłodniczych
	2
	

	Ilość sprężarek
	4
	

	Max. Temperatura na wyjściu ze skraplacza przy temperaturze na wyjściu na parownik -3C
	W przedziale  55°C-75 °C
	

	Temperatura solanki na wyjściu
- max temperatura solanki na wyjściu
- min temperatura solanki na wyjściu
	20°C / -10°C
	

	Zasilanie elektryczne
	400/3/50
	

	Prąd rozruchowy 
	322 A
	

	Maksymalny prąd pracy
	133 A
	

	Czynnik chłodniczy
	R410A lub R513A
	

	Wymiennik parownika
	płytowy
	

	Wymiennik parownika
	płytowy
	

	Wymiennik skraplacza
	płytowy
	

	SCOP zastosowanie niskotemperaturowe wg rozporządzenia UE 813/2013
	6,15
	

	SCOP zastosowanie średniotemperaturowe wg rozporządzenia UE 813/2013
	4,80
	

	Dodatkowe wymagania
	Elektroniczny zawór rozprężny
	

	
	Czujnik zaniku i kontroli faz
	

	
	Sygnał pracy sprężarek
	

	
	Interface Wifi
	

	
	Zawór odcinający w obwodzie ssącym i wylotowym sprężarki
	

	
	Zabudowa akustyczna pompy ciepła

	

	
	Czujniki przepływu po stronie parownika oraz skraplacza
	

	
	Podkladki antywibracyjne
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