Załącznik Nr 6 do SWZ

Numer postepowania: PGK.271.1.2026

Gmina Augustów

ul. Mazurska 1C

16-300 Augustów

Wymagania techniczne:

Wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Innowacyjne OZE w Gminie Augustów"

Szkoła Podstawowa w Białobrzegach oraz Szkoła Podstawowa w Janówce

| 1. Konstrukcja dachowa SP w Białobrzegach i SP w Janówce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Główny element montażowy | Śruba dwugwintowa minimum 250mm, |  |
| Klasa konstrukcji | EXC 2 |  |
| Gwarancja | Minimum 10 lat |  |
| Certyfikat | EN 1090-1:2009 |  |

| 2. Moduł fotowoltaiczny SP w Białobrzegach i SP w Janówce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Typ modułu | Bifacjalny/dwustronny |  |
| Moc maksymalna modułu | Minimum 445 Wp |  |
| Sprawność modułu | Minimum 22% |  |
| Tolerancja mocy | 0 ~ +3% |  |
| Waga maksymalna | Max 33kg |  |
| Gwarancja producenta | Min 12-letnia gwarancja producenta |  |
| Gwarancja wydajności liniowej | po 30 latach min. 84,8% mocy początkowej |  |
| Stopień ochrony | IP68 |  |
| Certyfikaty | CE |  |
|  | PID |  |
|  | IEC-61215 IEC-61730 |  |
|  | Powłoka antyrefleksyjna |  |
|  | Odporność na działanie pyłu i piasku |  |
|  | Odporność modułu na korozję amoniakalną |  |
|  | Odporność na mgłę solną |  |

| 4. Inwerter - Szkoła Podstawowa w Janówce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Typ | Beztransformatorowy, hybrydowy (współpraca z magazynem) |  |
| Liczba zasilanych faz | 3 Fazowy |  |
| Moc znamionowa AC falowników łącznie | Minimum 30kW |  |
| Ilość | Zależna od mocy powyżej (max 2 sztuki) |  |
| Liczba MPPT | 3 niezależne trackery MPPT na każdy falownik |  |
| Sprawność europejska | Minimum 97% |  |
| Zakres temperatur pracy | -25°C do +60°C |  |
| Gwarancja produktowa: | Min 5 lat |  |
| Komunikacja falowników | RS485, WIFI, |  |
| Stopień ochrony | IP65 |  |
| Napięcie startowe/rozruchowe | Max 180V |  |
| Maksymalne napięcie wejściowe | Min 900V |  |
| Chłodzenie | Aktywne |  |
| Certyfikaty | AFCI – potwierdzenie producenta |  |
|  | EN IEC 61000 |  |
|  | IEC 62109 |  |
|  | IEC 62477 |  |
|  | PN-EN 50549 |  |
| Dyrektywy | 2016/631/EU |  |

| 4. Inwerter - Szkoła Podstawowa w Białobrzegach |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Typ | Beztransformatorowy, hybrydowy (współpraca z magazynem) |  |
| Liczba zasilanych faz | 3 Fazowy |  |
| Moc znamionowa AC falowników łącznie | Minimum 35kW |  |
| Ilość | Zależna od mocy powyżej (max 2 sztuki) |  |
| Liczba MPPT | 3 niezależne trackery MPPT na każdy falownik |  |
| Sprawność europejska | Minimum 97% |  |
| Zakres temperatur pracy | -25°C do +60°C |  |
| Gwarancja produktowa: | Min 5 lat |  |
| Komunikacja falowników | RS485, WIFI |  |
| Stopień ochrony | IP65 |  |
| Napięcie startowe/rozruchowe | Max 180V |  |
| Maksymalne napięcie wejściowe | Min 1000V |  |
| Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie aktywne |  |
| Certyfikaty | AFCI – potwierdzenie producenta |  |
|  | EN IEC 61000 |  |
|  | IEC 62109 |  |
|  | IEC 62477 |  |
|  | PN-EN 50549 |  |
| Dyrektywy | 2016/631/EU |  |

| ### 5. Magazyn energii SP w Białobrzegach i SP w Janówce |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Opis wymagań | ### Parametry wymagane | ### Parametry oferowane |
| ### Rodzaj magazynu | Modułowa konstrukcja |  |
| ### Pojemność magazynu energii | Minimum 31,2 |  |
| ### Technologia ogniw | LiFePO₄ (litowo-żelazowo-fosforanowe) |  |
| ### Komunikacja | CAN |  |
| ### Metoda chłodzenia | konwekcyjna |  |
| ### Klasa szczelności IP | IP65 |  |
| ### Temperatura pracy minimum | Ładowanie 0~55oC, Rozładowanie -10~50oC |  |
| ### Głębokość Rozładowania | Minimum 95% |  |
| ### Certyfikaty | IEC 61000-6-1/2/3/4 |  |
|  | IEC 62477 |  |

| 5. Przewody SP w Białobrzegach i SP w Janówce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Przekrój | Minimum 6mm |  |
| Napięcie pracy | Minimum 1kV |  |
| Maksymalna temp. Pracy | Minimum 85 stopni |  |

| 6. Pompa ciepła SP w Białobrzegach |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| ### Typ pompy ciepła | ### Pompa ciepła woda/woda z rewersją po stronie hydraulicznej |  |
| ### Minimalna moc grzewcza - w punkcie B0/W50 wg EN 14511 | ### 101 |  |
| ### Pobór mocy elektrycznej - w punkcie B0/W50 wg EN 14511 | ### 37 |  |
| ### COP - w punkcie B0/W50 wg EN 14511 | ### 2,90-3,69 |  |
| ### Moc akustyczna ISO 9614 | ### 78dB(A) |  |
| ### Zastosowana technologia | ### 2 sprężarki typu SCROLL, hermetyczne, 1 obieg chłodniczy,2 stopnie wydajności, minimalny stopień mocy 50%. |  |
| ### Ilość obiegów chłodniczych | ### 1 |  |
| ### Ilość sprężarek | ### 2 |  |
| ### Max. Temperatura na wyjściu ze skraplacza przy temperaturze na wyjściu na parownik -3C | ### W zakresie 55°C - 75°C - |  |
| ### Temperatura solanki na wyjściu - max temperatura solanki na wyjściu - min temperatura solanki na wyjściu | ### 20°C / -10°C |  |
| ### Zasilanie elektryczne | ### 400/3/50 |  |
| ### Prąd rozruchowy | ### 320 |  |
| ### Maksymalny prąd pracy | ### 85 |  |
| ### Maksymalna moc elektryczna | ### 52 |  |
| ### Czynnik chłodniczy | ### R410A lub R513A |  |
| ### Wymiennik parownika | ### płytowy |  |
| ### Wymiennik skraplacza | ### płytowy |  |
| ### SCOP zastosowanie niskotemperaturowe wg rozporządzenia UE 813/2013 | ### 5,85 |  |
| ### SCOP zastosowanie średniotemperaturowe wg rozporządzenia UE 813/2013 | ### 4,65 |  |
| ### Dodatkowe wymagania | ### Elektroniczny zawór rozprężny |  |
|  | ### Czujnik zaniku i kontroli faz |  |
|  | ### Sygnał pracy sprężarek |  |
|  | ### Interface Wifi |  |
|  | ### Zawór odcinający w obwodzie ssącym i wylotowym sprężarki |  |
|  | ### Zabudowa akustyczna pompy ciepła |  |
|  | ### Czujniki przepływu po stronie parownika oraz skraplacza |  |
|  | ### Podkladki antywibracyjne |  |

| 7. Pompa ciepła Janówka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| ### Typ pompy ciepła | ### Pompa ciepła woda/woda z rewersją po stronie hydraulicznej |  |
| ### Moc grzewcza - w punkcie B0/W50 wg EN 14511 | ### Minimum 150kW |  |
| ### Pobór mocy elektrycznej - w punkcie B0/W50 wg EN 14511 | ### 56,5 kW |  |
| ### COP - w punkcie B0/W50 wg EN 14511 | ### W zakresie 3,00-3,66 |  |
| ### Moc akustyczna ISO 9614 | ### Maksymalnie 76 dBA |  |
| ### Zastosowana technologia | ### 4 sprężarki typu SCROLL, hermetyczne, 2 obieg chłodniczy, 4 stopnie wydajności, minimalny stopień mocy 25%. |  |
| ### Ilość obiegów chłodniczych | ### 2 |  |
| ### Ilość sprężarek | ### 4 |  |
| ### Max. Temperatura na wyjściu ze skraplacza przy temperaturze na wyjściu na parownik -3C | ### W przedziale 55°C-75 °C |  |
| ### Temperatura solanki na wyjściu - max temperatura solanki na wyjściu - min temperatura solanki na wyjściu | ### 20°C / -10°C |  |
| ### Zasilanie elektryczne | ### 400/3/50 |  |
| ### Prąd rozruchowy | ### 322 A |  |
| ### Maksymalny prąd pracy | ### 133 A |  |
| ### Czynnik chłodniczy | ### R410A lub R513A |  |
| ### Wymiennik parownika | ### płytowy |  |
| ### Wymiennik parownika | ### płytowy |  |
| ### Wymiennik skraplacza | ### płytowy |  |
| ### SCOP zastosowanie niskotemperaturowe wg rozporządzenia UE 813/2013 | ### 6,15 |  |
| ### SCOP zastosowanie średniotemperaturowe wg rozporządzenia UE 813/2013 | ### 4,80 |  |
| ### Dodatkowe wymagania | ### Elektroniczny zawór rozprężny |  |
|  | ### Czujnik zaniku i kontroli faz |  |
|  | ### Sygnał pracy sprężarek |  |
|  | ### Interface Wifi |  |
|  | ### Zawór odcinający w obwodzie ssącym i wylotowym sprężarki |  |
|  | ### Zabudowa akustyczna pompy ciepła |  |
|  | ### Czujniki przepływu po stronie parownika oraz skraplacza |  |
|  | ### Podkladki antywibracyjne |  |