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SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk185243892]
[bookmark: _Hlk196826154][bookmark: _Hlk185243913]Agregat prądotwórczy w obudowie, odpornej na warunki atmosferyczne, do pracy na zewnątrz budynków. Agregat z mocą znamionową trójfazową od 15kW do 20kW plus automatyka z układem SZR.

Prądnica synchroniczna, bezszczotkowa
- Dopuszczalne przeciążenie – 10% mocy znamionowej
- Maks. moc prądnicy przy 40°C – od 15 do 20kW
- Sprawność prądnicy od 86%
- Uzwojenia wykonane z miedzi
- Napięcie wyjściowe 400V/230V
- Samowzbudna
- Klasa ochrony/izolacji IP21, H
- Częstotliwość napięcia 50Hz
- Regulacja napięcia AVR +/- 2%.
Silnik
- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - TAK,
- Panel sterowania do współpracy z SZR - TAK
- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)
- Typ silnika wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym chłodzony cieczą (24 godzinny czas pracy)

Zwarta i wyciszona obudowa
Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych
Możliwość transportu poprzez wózek widłowy lub paletowy

[bookmark: _Hlk198039226]W zakresie dostawy agregatu jest podłączenie, uruchomienie oraz przeszkolenie z jego obsługi. 
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