## Załącznik Nr 5 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## Numer sprawy: IT.I.272.1.20.2025

Część 1 - Dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy minimum 60 kVA 
na przyczepie wieloosiowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji agregatu prądotwórczego przewoźnego, posadowionego 
na przyczepie wieloosiowej zgodnego z poniższą specyfikacją techniczną.

1. Wymogi ogólne

- Agregat musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, w tym:

  - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE,

  - Dyrektywa EMC 2014/30/UE,

  - Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE,

  - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE i 2005/88/WE,

  - PN-EN ISO 8528-13:2016-07,

  - PN-EN ISO 3744:2011,

  - ISO 8528-1:2005.

- Klasa wykonania minimum G3 lub równoważna.

- Urządzenie musi pochodzić z bieżącej produkcji seryjnej.

- Wszystkie elementy muszą posiadać oznakowanie CE oraz Deklarację Zgodności.

- Producent agregatu musi posiadać wdrożony system jakości ISO 9001:2015 oraz stosować systemy zarządzania zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 45001 lub równoważnych.

2. Parametry agregatu

- Wersja obudowana, z tłumieniem akustycznym.

- Moc znamionowa: minimum 60 kVA (48 kW).

- Napięcie: 400/230 V.

- Częstotliwość: 50 Hz.

- Wymiary maksymalne: ok. 2750 x 1060 x 1600 mm (dopuszczalna tolerancja ±10%).

- Zbiornik paliwa o pojemności min. 120 L, zapewniający:

  - pracę ≥ 11 h przy obciążeniu 75%,

  - pracę ≥ 8,5 h przy obciążeniu 100%.

- Wyposażenie:

  - czujnik poziomu paliwa z odczytem w sterowniku,

  - alarm rezerwy paliwa (ok. 15%),

  - zabezpieczenie przed zapowietrzeniem (odcięcie przy niskim poziomie paliwa),

  - korek spustowy zbiornika paliwa,

  - stalowy tłumik dźwięku zabudowany wewnątrz agregatu,

  - rozdzielnica z gniazdami: 400V/125A, 400V/63A, 400V/32A, 230V/16A z zabezpieczeniami.

- Konstrukcja przystosowana do transportu wózkiem widłowym, dźwigiem, HDS.

- Obudowa stalowa, dźwiękochłonna, wyciszona materiałem niepalnym, z drzwiami serwisowymi.

- Zewnętrzny przycisk awaryjnego zatrzymania.

3. Silnik

- Typ: turbodiesel, 4-cylindrowy, chłodzony cieczą/glikolem.

- Moc znamionowa silnika: min. 54 kW.

- Norma emisji spalin: Stage V (lub równoważna dopuszczona do obrotu w UE).

- System wtrysku: bezpośredni, z elektroniczną regulacją obrotów.

- Prędkość obrotowa: 1500 obr./min.

- Spalanie:

  - ≤ 11 l/h przy 75% obciążenia,

  - ≤ 15 l/h przy 100% obciążenia.

- Wyposażenie:

  - filtr powietrza suchy,

  - podgrzewacz bloku sterowany automatycznie,

  - osłona elementów ruchomych i gorących,

  - akumulator 12V z ładowarką buforową 12V/2,5A.

4. Prądnica

- Wyposażona w automatyczną regulację napięcia (AVR).

- Stopień ochrony: min. IP23 (wg IEC 34-5).

- Klasa izolacji: H.

- Zdolność przeciążeniowa: powyżej 300% prądu znamionowego w krótkim czasie.

- Połączenie z silnikiem – elastyczne sprzęgło.

5. Sterownik i automatyka

- Sterownik umożliwiający obsługę pracy awaryjnej i ciągłej, z komunikatami w języku polskim.

- Funkcje minimalne:

  - pomiar napięć, prądów, częstotliwości, mocy, cos φ,

  - monitoring parametrów silnika (prędkość, ciśnienie oleju, temperatura, napięcie akumulatora, zużycie paliwa – jeśli dostępne w ECU),

  - rejestracja historii zdarzeń i alarmów,

  - zegary serwisowe,

  - możliwość komunikacji i rozbudowy (np. moduły GSM, Ethernet, Modbus, SNMP lub równoważne),

  - możliwość zdalnego monitorowania i sterowania przez sieć,

  - wbudowane wejścia/wyjścia binarne i analogowe.

- Szafa elektryczna wykonana na podzespołach renomowanych producentów, zgodnie z obowiązującymi normami.

6. Przyczepa transportowa

- Przyczepa wieloosiowa, platformowa, z hamulcem najazdowym.

- Parametry minimalne:

  - wymiary platformy ok. 360 x 130 cm,

  - DMC do 2700 kg,

  - osie hamowane, nośność ≥ 1350 kg każda,

  - podłoga antypoślizgowa, wodoodporna,

  - stalowa rama cynkowana,

  - zaczep kulowy, koło podporowe, podpory stabilizujące,

  - instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami,

  - homologacja WE.

- Wymagana homologacja zestawu (agregat + przyczepa).

7. Próby i odbiór

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia prób fabrycznych (FAT) u producenta.

- W ramach realizacji należy wykonać:

  - wizję lokalną,

  - dostawę i posadowienie agregatu,

  - pierwsze uruchomienie,

  - szkolenie obsługi (część teoretyczna i praktyczna),

  - sporządzenie protokołów uruchomienia i przeszkolenia.

CPV: 31121000-0 – zespoły prądnicowe

Część II – Dostawa 6 sztuk (słownie sześciu) agregatów prądotwórczych

- Minimalne wymagania ogólne i wyposażenie podstawowe dla agregatu prądotwórczego:

- Moc znamionowa min 5 kW

- Moc maksymalna min 5,5 kW

- Typ silnika Benzyna

- Moc silnika min 9.5 kW / 12.24 KM

- Zasilanie 230V (1 faza)

- Zbiornik paliwa  min	25 l

- Masa max 90 kg

- Wyświetlacz stanu pracy

- 2x gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)

- 1x gniazdo 230V / 1 ~ CEE (16A) - Caravan

- Ochrona przed przeciążeniem

- Wskaźnik poziomu paliwa

- Wskaźnik niskiego poziomu oleju

- Gniazdo 12V DC

- Regulator napięcia

- Elektryczny starter

- Gwarancja od 12 do 36 miesięcy

- W terminie dostawy przedmiotu zamówienia należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji  w języku polskim, książkę gwarancyjną.

- Zamawiający jest zobowiązany w ramach zlecenia dostarczyć urządzenia będące przedmiotem zamówienia do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Cena jednostkowa urządzenia winna zawierać koszt dostawy.

CPV: 31121000-0 – zespoły prądnicowe