
Załącznik nr 1A do SWZ
Wykonawca: 

………………………………………………………………….……………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: ………………………………………………………
                                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

dotyczy  postępowania nr GP.271.01.2026 na wybór wykonawcy zadania p.n.:
„Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o odnawialne źródła energii w gminie Kobiór”

Tabela parametrów technicznych 
kluczowych urządzeń systemu oświetleniowego
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe dla urządzeń i produktów instalowanych w ramach przedmiotu zamówienia zawiera punkt IV.3 SWZ.
	LP
	Nazwa elementu  

(Parametr wymagany przez Zamawiającego opisany w pkt IV.3 SWZ)
	Parametr oferowany przez Wykonawcę  

	Producent i dokładny model urządzenia 

(wypełnia Wykonawca)
	dokument potwierdzający parametry z kolumny C

(wypełnia Wykonawca)

	A
	B
	C
	D
	E

	1.
	Oprawa oświetleniowa LED

	1.1
	Moc nominalna oprawy (od 20 W do maksymalnie 50 W)  
	
	
	

	1.2
	Skuteczność świetlna oprawy (minimum 152 lm/W)
	
	
	

	1.3
	Żywotność diod dla parametruL80B10 w temp. 25°C (min. 100 000 h)
	
	
	

	1.4
	Klasa szczelności oprawy (minimum IP65) 
	
	
	

	1.5
	Klasa odporności mechanicznej (min. IK08) 
	
	
	

	1.6
	Temperatura barwowa (4000 K +/- 300 K)
	
	
	

	1.7
	Stosunek łącznej mocy panelu [Wp] do mocy oprawy [W] (min. 6:1)
	
	
	

	2.
	Panel fotowoltaiczny

	2.1
	Typ ogniw (wyłącznie monokrystaliczne)
	
	
	

	2.2
	Sprawność ogniw (min. 20%)
	
	
	

	2.3
	Łączna moc panelu/paneli na słup (minimum 180 Wp)
	
	
	

	3.
	Akumulator

	3.1
	Technologia wykonania (LiFePO4 lub równoważna)
	
	
	

	3.2
	Energia użytkowa akumulatora dostępna eksploatacyjnie (minimum 1152 Wh lub wyższa, dobrana do oprawy)
	
	
	

	3.3
	Żywotność przy głębokości rozładowania DoD 80% z zachowaniem min. 80% pojemności początkowej 
(minimum 2000 cykli) 
	
	
	

	3.4
	Układ zabezpieczający i temperaturowy (BMS z funkcją podgrzewania LUB praca w -40°C bez grzałek)
	
	
	

	3.5
	Klasa ochrony zewnętrznej obudowy/skrzynki akumulatora (minimum IP65)
	
	
	


Wykonawca zgodnie z punktem VIII SWZ zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny C, D i E tabeli poprzez wpisanie dokładnych parametrów technicznych oferowanego urządzenia wraz ze wskazaniem dokumentu potwierdzającego dany parametr (np. karta katalogowa str. X, certyfikat CE itp.). 
Jeżeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa wskazuje na odmienne wymagania dla produktów niż określone w punkcie IV.3 SWZ, jako właściwe do realizacji 
i wyceny należy przyjąć wymagania określone w punkcie IV.3 SWZ.


