Powiat Świebodziński                                                             Świebodzin, 22.09.2025r.
ul. Kolejowa 2
66-200 Świebodzin                                                                                                       
                                                                                         Wszyscy Wykonawcy biorący udział 
                                                                                         w postępowaniu przetargowym
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pod nazwą „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do  zasilania budynku A Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2.”.

 Powiat Świebodziński odpowiada:
Pytanie nr 1

Wykonawca pyta – czy agregat ma być w wersji otwartej czy obudowanej (wersja wyciszona)
Odpowiedź nr 1

Wymagane jest, aby agregat był obudowany tzn. w takiej wersji, aby mógł stać na wolnym powietrzy (nie musi być w wersji wyciszonej)
Pytanie nr 2
Wykonawca pyta – jeżeli agregat w pomieszczeniu t :

-czy posadzka ma wystarczającą nośność,
- czy przewidzieć w ofercie czerpnię i wyrzutnię powietrza,

- czy przewidzieć w ofercie komin do odprowadzania spalin,

- czy przewidzieć układ SZR w pomieszczeniu agregatu , czy w budynku blisko rozdzielnicy,

Odpowiedź nr 2

Posadzka wykonana jest w części z betonu w części z cegły – wydaje się, że tak przygotowana posadzka powinna być odpowiednia,
Nie ma potrzeby przewidywać specjalnej czerpni i wyrzutni powietrza

Tak należy przewidzieć komin do odprowadzania spalin z agregatu.

Układ samoczynnego załączania może być umieszczony w piwnicy budynku administracyjnego lub  bliżej agregatu prądotwórczego.

Pytanie nr 3

Wykonawca pyta- czy odległość agregatu od rozdzielnicy w budynku to ok. 40m?
Odpowiedź nr 3

Wstępnie wyliczona odległość agregatu od rozdzielnicy wynosi ok. 40m.


                     /-/ Zygmunt Rogowski
Główny Specjalista ds. 

Zarzadzania Kryzysowego
