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Przedmiotem zamówienia jest zakup agregatu prądotwórczego o następujących parametrach: agregat obudowany, wyciszony o mocy ciągłej nie mniejszej niż 120kVA. Wyposażony w grzałkę i zasilacz buforowy, zamontowany na przyczepie osiowej, wyprodukowany w 2024 r. w Polsce lub Unii Europejskiej, przygotowany do pracy awaryjnej jako mobilny. 
Agregat musi mieć możliwość przeciążenia o 10% przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin.  Obudowa musi być odporna na warunki atmosferyczne.  Agregat powinien charakteryzować się stałą gotowością do pracy w każdych warunkach pogodowych. Zakres temperatur pracy min. : od -30°C do +35°C. Agregat powinien być wyposażony w panel sterowania z graficznym wyświetlaczem. Sterownik ten zarówno steruje jak i monitoruje pracę całego zespołu prądotwórczego. Wyposażony w elektroniczny regulator napięcia prądnicy.
 
Sprzęt musi być zgodny z następującymi dyrektywami i normami: 
· Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE aktualna na dzień zakupu, 
· Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE, 
· Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE, 
· Dyrektywa Hałasowa 2002/49/WE, 

Pozostałe wymagania: 
· moc znamionowa min: 120kVA / 97 kW 
· silnik diesel, 4 – 6 cylindrowy 
· obroty silnika 1500 obr./min 
· regulator obrotów silnika – mechaniczny 
· poziom hałasu, maksymalnie 70 dB(A) z 7 metrów 
· częstotliwość 50 Hz, 
· napięcie znamionowe - 230/400 V 
· pojemność zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, wystarczający na min.10 h pracy pod obciążeniem 75% dla mocy ciągłej PRP 
· bateria rozruchowa 
· wyłącznik awaryjny 
· konstrukcja prądnicy: synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bez szczotkowa 
· klasa izolacji H 
· zawartość harmonicznych THD – poniżej 2%,
· wyposażenie dodatkowe do odbioru mocy:
· rozdzielnia przenośna 250A wyposażona w 1 gniazdo 63A, 1 gniazdo 32A oraz 6 gniazd 230 v
· rozdzielnia musi umożliwiać zasilanie (podłączenie) urządzeń w odległości 50m od agregatu – kabel min. 5x70 mm2

