SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU

Przedmiotem zamówienia jest zakup agregatu prądotwórczego o następujących parametrach: agregat obudowany, wyciszony o mocy ciągłej nie mniejszej niż 120kVA. Wyposażony w grzałkę i zasilacz buforowy, zamontowany na przyczepie osiowej, wyprodukowany w 2024 r. w Polsce lub Unii Europejskiej, przygotowany do pracy awaryjnej jako mobilny.

Agregat musi mieć możliwość przeciążenia o 10% przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin.  Obudowa musi być odporna na warunki atmosferyczne.  Agregat powinien charakteryzować się stałą gotowością do pracy w każdych warunkach pogodowych. Zakres temperatur pracy min. : od -30°C do +35°C. Agregat powinien być wyposażony w panel sterowania z graficznym wyświetlaczem. Sterownik ten zarówno steruje jak i monitoruje pracę całego zespołu prądotwórczego. Wyposażony w elektroniczny regulator napięcia prądnicy.

Sprzęt musi być zgodny z następującymi dyrektywami i normami:

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE aktualna na dzień zakupu,

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE,

- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE,

- Dyrektywa Hałasowa 2002/49/WE,

Pozostałe wymagania:

- moc znamionowa min: 120kVA / 97 kW

- silnik diesel, 4 – 6 cylindrowy

- obroty silnika 1500 obr./min

- regulator obrotów silnika – mechaniczny

- poziom hałasu, maksymalnie 70 dB(A) z 7 metrów

- częstotliwość 50 Hz,

- napięcie znamionowe - 230/400 V

- pojemność zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, wystarczający na min.10 h pracy pod obciążeniem 75% dla mocy ciągłej PRP

- bateria rozruchowa

- wyłącznik awaryjny

- konstrukcja prądnicy: synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bez szczotkowa

- klasa izolacji H

- zawartość harmonicznych THD – poniżej 2%,

- wyposażenie dodatkowe do odbioru mocy:

- rozdzielnia przenośna 250A wyposażona w 1 gniazdo 63A, 1 gniazdo 32A oraz 6 gniazd 230 v

- rozdzielnia musi umożliwiać zasilanie (podłączenie) urządzeń w odległości 50m od agregatu – kabel min. 5x70 mm2