## Pxx Lista materiałów
Zestawienie materiałów szafy sterowniczej przepompowni ścieków do zadania:
"Wytyczne do wykonania szaf sterowniczych, monitoringu i wizualizacji dla przepompowni ścieków"
Uwaga: Materiały oznaczone kolorem żółtym dobrać w zależności od wersji posadowienia lub mocy zainstalowanych pomp
L.p. | Nazwa elementu | Symbol | Typ | Nr katalogowy | Producent | Dostawca | Ilość | Dystrybutor
1 | Obudowa poliestrowa 800x600mm, IP66 | - | BRES-86 |  | Uriarte | Uriarte | 1 | Uriarte Polska
2 | Drzwi wewnętrzne | - | PUI-86 |  | Uriarte | Uriarte | 1
3 | Płyta montażowa | - | PBM-86 |  | Uriarte | Uriarte | 1
4 | Fundament | - | F2-86 |  | Uriarte | Uriarte | 1
| Postument |  | F0-86 |  | Uriarte |  | 1
5 | Zamek na klucz | - | CML-22 |  | Uriarte | Uriarte | 2
6 | Panel operatorski kolorowy, dotykowy 4,3", 480*272pix, RS-485 | PO | WOP-2040T-S1AE |  | Advantech | ELMARK | 1 | ELMARK Adres : ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa-Wesoła
7 | Sterownik/Moduł telemetryczny, 16DI, 12DO, 4AI, RS-232, RS-485, gniazdo SIM | MT | MT-151 LED V2 |  | InVentia | InVentia | 1 | INVENTIA Sp. z o.o. ul. Rodziny Ulmów 14 02-777 Warszawa
| Antena GSM | [5 empty] | 1
| Karta SIM, stałe IP, zamknięty APN, 500GB danych/miesiąc, przedpłacona na 3 lata |  |  |  | InVentia | InVentia | 1
9 | Przetwornik prądu 0-20A AC/4-20mA | A1, A2 | PAI-5/20 lub 30 |  | Elektrosystem |  | 2
10 | Przekaźnik do detekcji wilgoci | SWT1, 2 | SWT-3 |  |  |  | 2
11 | Sonda hydrostatyczna do ścieków, zakres 4mH20, L=10m | SH | SG-25S 4mH2O i 10m kabla |  | Aplisens | Aplisens | 1 | APLISENS S.A ul. Morelowa 7 PL - 03-192 Warszawa Nip. 113-08-88-504
12 | Zasilacz buforowy 27,6VDC, 3A | Zs | DINB 27,6V/3A | DINB27630 | Pulsar | sklep.pulsar.pl | 1 | Pulsar
13 | Akumulator żelowy 12V/7Ah | - | AGM BP 7-12 |  | Alarmtec | celtronics | 2 | CELTRONICS siedlce
14 | Łacznik pływakowy do ścieków, kabel Neopren L=10m | CP1,2 | LR-08 (5m+10m) |  | TritonContr | JBK System | 2 | JBK System
15 | Ogranicznik przeciwprzepięciowy typ II, 3P+N | OP | SPC-S-20/280/4 | 248175 | Eaton | ASAJ | 1
16 | Wyłacznik różnicowo-prądowy 4P (dobrać) zakres pradowy | WR | PF6-25/4/003 | 286504 | Eaton | ASAJ | 1
17 | Wyłącznik silnikowy 3-fazowy (dobrać) zakres prądowy | F1,2 | PKZM0-4 |  | Eaton | ASAJ | 2
18 | Styki pomocnicze wyłacznika silnikowego | S13,14 | NHI-E-10-PKZ0 | 082884 | Eaton | ASAJ | 2
19 | Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy B16A | F3 | PL6-B16/1 | 286521 | Eaton | ASAJ | 1
20 | Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy B6A | F4 | PL6-B6/1 | 286518 | Eaton | ASAJ | 1
21 | Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy B2A | F5 | PL6-B2/1 | 286516 | Eaton | ASAJ | 1
22 | Stycznik (do 4kW) (dobrać) Cewka 24VDC | SP1, SP2 | DILM12-10(24VDC) |  | Eaton | ASAJ | 2
| Stycznik (do 3kW) (dobrać) Cewka 24VDC | SP1, SP2 | DILM7-10(24VDC) | 276565 | Eaton | ASAJ | 2
23 | Styki pomocnicze styczników 2z | SP1, SP2 | DILM32-XHI22 | 277377 | Eaton | ASAJ | 2
24 | Softstart do 5.5kW sterowanie 24VDC | Ss1, Ss2 | PSR12-600-11 |  | ABB | TME | 2
| Softstart do 7.5kW sterowanie 24VDC | Ss1, Ss2 | PSR16-600-11 |  | ABB | TME | 2
| Softstart do 11kW sterowanie 24VDC | Ss1, Ss2 | PSR25-600-11 |  | ABB | TME | 2 | TME.eu
| Softstart do 15kW sterowanie 24VDC |  | PSR30-600-11 |  | ABB | TME | 2
25 | Napęd przyciskowy 0-1 |  | M22-DDL-GR-X1/XO |  | Eaton | ASAJ | 2
26 | Łącznik |  | M22-A |  | Eaton | ASAJ | 6
27 | Styk NO | S1 - 10 | M22-K10 |  | Eaton | ASAJ | 8
28 | Styk NC | S2,4 | M22-K01 |  | Eaton | ASAJ | 2
29 | Dioda sygnalizacyjna zielona | L1 | M22-LED-G |  | Eaton | ASAJ | 2
30 | Napęd piórkowy 1-0-2 |  | M22-WRK3 |  | Eaton | ASAJ | 2
31 | Lampka sygnalizacyjna | L3,4 | M22-L-R |  | Eaton | ASAJ | 2
32 | Dioda sygnalizacyjna czerwona |  | M22-LED-R |  | Eaton | ASAJ | 2
33 | Czujnik zaniku fazy | CF | CKF - 316 |  | F&F | ASAJ | 1
34 | Grzałka 230V/60W | GT | HG 140 60W |  | Stego | Dacpol | 1 | Dacpol
35 | Regulator temperatury do grzałek | RT | KTO 011 |  | Stego | Dacpol | 1
36 | Gniazdo 1F 230V tablicowe |  | PCE nr kat. 1040-0b |  | PCE | ASAJ | 1
37 | Sygnalizator optyczny | SO |  |  | Polmo | Sklep rolniczy | 1 | Siedlce ul. Karowa
38 | Sygnalizator optyczny- żarówka 24V, 5W | SO | BA15s 5W 24V R5W |  |  | Sklep rolniczy | 1 | Siedlce ul. Karowa
39 | Przekaźnik elektromagnetyczny interfejsowy 2P, 24VDC, wskaźnik LED | K1,2,5,6,8,10 | PI84-024DC-M41G |  | Relpol | ASAJ | 5
40 | Przekaźnik elektromagnetyczny interfejsowy 2P, 230VAC, wskaźnik LED | K3, 4 |  |  | Relpol |  | 2
41 | Przekaźnik elektromagnetyczny interfejsowy 4P, 24VDC, wskaźnik LED | K9 | PIR4-024DC-00LD |  | Relpol | ASAJ | 1
42 | Czujnik otwarcia drzwi szafki |  | B-582-0013 lub MC-440 |  | Alarmtech | celtronics | 1
43 | Listwa montażowa TS35 2m |  | - | 2m | - | ASAJ | 2
44 | Korytka grzebieniowe 40 x x60mm |  | KOPD 40x60 | 4m | Ergom | ASAJ | 2
45 | Przewód panela |  | LiYCY 4x0,5 | 2m | Technokabel | Semix | 4 | sklep elektoniczny w siedlcach
46 | Wtyk DB9 |  |  |  | - | Semix | 2
47 | Obudowa złącza DB9 |  | DB9 |  | - | Semix | 2
48 | Naklejka "Nie dotykać urządzenie elektryczne" |  | - |  | Ergom | ASAJ | 1
49 | Licznik moto godzin 230VAC |  | Taxxo 712 |  | Grasslin | grasslin.pl | 2
50 | Zlaczka jednotorowa szara 6 mm2 |  | CBD.6 |  | Cabur | microbest | 9
51 | Zlaczka jednotorowa niebieska 6 mm3 |  | CBD.6(Ex)i |  | Cabur |  | 1
52 | Zlaczka jednotorowa żólto-zielona 6mm2 |  | TE.6/O |  | Cabur | microbest | 4
53 | Zlaczka jednotorowa żólto-zielona 10mm3 |  | TE.10/O |  | Cabur | microbest | 1
54 | Zlaczka dwutorowa szara 4 mm2 |  | DAS.4 |  | Cabur | microbest | 11
55 | Płytka końcowa |  | CB.6/PT |  | Cabur | microbest | 3
56 | Płytka końcowa |  | DAS/PT |  | Cabur | microbest | 4
57 | Mocowanie kontowe |  | ACI121311 |  | Cabur | microbest | 2
58 | Trzymacz końcowy |  | BTO |  | Cabur | microbest | 8
59 | Mostek do DAS.4 |  | PMP/58 (42pola) | 15 pól | Cabur |  | 0.4
60 | Tulejki i śróby do DAS.4 |  | CPM/01 (25 w paczce) | 15/obudowę | Cabur |  | 0.6
61 | Łańcuch z stali KO, śróby, nakrętki, podkładki |  | fi 3mm |  |  | Spinmet | 5m
62 | Obciąznik układu pływakowego |  | 3kg |  |  | Spinmet | 1
63 | Dławiki kablowe PG21 |  | PG21 |  |  | ASAJ | 4
64 | Dławiki kablowe PG13,5 |  | PG13,5 |  |  | ASAJ | 2
65 | Rozłącznik izolacyjny 3P 16-40A do wbudowania (dobrać amperaż) |  |  |  | Apator | ASAJ | 1
66 | Gniazdo stałe 5x32A z klapką IP44 |  | 4110 |  | MENNEKES | ASAJ | 1
67 | Wtyczka 5x32A |  | WPP-32/5 |  | Elektromet | ASAJ | 1
68 | Listwa zaciskowa (odgałęźna) |  | LZG-25/10 wyk. 21 |  | Pokój | ASAJ | 1