
Załącznik nr 4 do Regulaminu
Mrągowo, dn. 31.12.2025 r.
Znak sprawy: IZP.7011.8.2025
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Powiat Mrągowski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie zarządzenia Nr 61/2024 Starosty Mrągowskiego z dnia 18 listopada 2024 r.
Zamawiający: Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, 
NIP: 7421843662
zaprasza do, złożenia oferty na:
zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową.
1.  Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową.
1.1.1. Planuje się instalację dwóch urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni 
w budynku przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie zgodnie z projektem opracowanym przez mgr inż. Bogusława Gutkowskiego.
1.1.2. W budynku, w którym znajduje się serwerownia zaprojektowano dwa układy klimatyzacyjne do pracy całorocznej naprzemiennej. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż i utylizację istniejącego, przestarzałego klimatyzatora ściennego łącznie 
z agregatem i instalacją freonową odzyskując czynnik chłodniczy R410A zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i ustawą F-gazową. Z utylizacji należy przekazać Inwestorowi protokół, który będzie podstawą do wyrejestrowania z Centralnego Rejestru Operatorów. 
Do pracy z czynnikiem chłodniczym Wykonawca musi posiadać certyfikat Fgaz osobowy 
i firmowy.
1.1.3. Dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy zamontowanych serwerów i UPS 
w pomieszczeniu serwerowni, tj. zniwelowania zysków ciepła od urządzeń i utrzymania temperatury ok. 18-20ºC należy wykonać dwa inverterowe klimatyzatory ścienne o mocy chłodniczej 8,0 kW każdy. Do sterowania tymi klimatyzatorami należy zastosować sterowniki do pracy naprzemiennej, który zapewni równomierne okresy pracy urządzeń 
i w momencie awarii któregoś z nich lub wzrostu temperatury w pomieszczeniu załączy automatycznie drugą jednostkę klimatyzacyjną. 
1.1.4. Jednostki zewnętrzne – agregaty należy lokalizować na zewnątrz budynku na terenie zielonym na ramie wsporczej wykonanej z profili ocynkowanych i stóp. Urządzenia należy ogrodzić zapewniając dostęp serwisowy panelami z siatki cięto ciągnionej niezaburzającej elewacji budynku (kolor i wzór ogrodzenia należy uzgodnić z Zamawiającym).
1.1.5. Obiekt, w którym wykonywane będą roboty budowlane wpisany jest do rejestru zabytków. Całość prac należy wykonać zgodnie z pozwoleniem z dnia 08.09.2025 r. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IZNR.5174.42.2025.RP
1.1.6. Roboty budowlane wykonać zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę – decyzja nr 351/2025/Mrg z dnia 22.12.2025 r. 

1.1.7. Pozostałe ustalenia zgodnie z załączoną do zaproszenia dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
1.2. Kody CPV:
1.2.1. 45331220-4: Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
2.  Warunki udziału w postępowaniu:

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
2.1.1. kierownikiem budowy (pełniącym jednocześnie rolę kierownika robót) – osoba, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym 
z przedmiotem zamówienia, tj. posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
2.1.2. kierownikiem robót branży elektrycznej, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3.  Termin realizacji zamówienia:
1) rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy,
2) zakończenie – w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy
4.  Okres gwarancji:
36 miesięcy
5.  Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 

- cena oferty brutto (C) – 100%,

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

1) Cena oferty brutto (C) 

a) oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 punktów,

b) punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:  

           C min
   C = --------------------- x 100
             C ob 
gdzie:
C – ilość punktów za kryterium ceny
Cob – cena brutto oferty badanej

Cmin – najniższa cena oferowana brutto

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

6.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz przesłać na adres e-mail: sekretariat@powiat.mragowo.pl 
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (wg wzoru - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
2) oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania (wg wzoru – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

7.  Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@powiat.mragowo.pl w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo do dnia 12.01.2026 r., godz. 12.00.
8.  Termin otwarcia ofert: 12.01.2026 r., godz. 12.30.
9.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Wadowska, tel. 89 741 01 66, Kamil Rozberg, tel. 89 741 01 61.
10.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
11.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanej dalej „RODO", informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta  Mrągowski, mający swoją siedzibę  w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A.

Kontakt z  inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem  email: iod@powiat.mragowo.pl .

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia.

Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.

Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
* pozostawić właściwą formę
Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Formularz ofertowy.

3. Wykaz osób.
4. Oświadczenie wykonawcy.

5. Projekt umowy.
